附件2
中華民國109年7月20日發布(電務組維護)
馬祖區營業處配電線路工作停、復電告知標準作業程序

訂定目的：
為加強用戶服務，提昇服務品質，訂定本公司配電線路工作停、復電告知標準作業程序，俾使正確之停、復電訊息迅速告知用戶。

適用範圍：
適用於本公司各區營業處配電線路工作停、復電告知作業。

權責區分：
1. 區處施工部門(維護、工務、服務所)負責擬訂工作停電計畫、建立預定(計畫)停電時間公告初稿，並指定專人於審核後上傳停電公告至區處對外網站/計畫性工作停電公告網頁，供用戶查詢。
2. 區處電務組指定專人負責審核轄區「工作停電施工要求書」造冊登記、「停限電運轉圖資系統(OMS)」之維護等。
3. 區處施工部門 (維護、工務、服務所)指定專人負責對外新聞稿等之公告、媒體之聯繫、及工作停電通知單之發送等。
4. 區處業務組建立重點用戶資料及編寫重點用戶管理資料，前述資料應隨時維護，並定期陳報單位主管核定，以確保其正確性。
5. 區處施工部門(維護、工務、服務所)應及時將各項停、復電資訊傳送至用户來電答詢部門。
6. 區處業務組指定專人負責將重點用戶資料及重點用戶管理資料最新版本影送各使用部門，並張貼於區處網頁。
7. 區處電務組依處長核定之重點用戶資料，隨時維護停限電運轉圖資系統重點用戶相關資料。
8. 用戶詢問案件施工內容或對停電時間有疑慮時，由施工部門(維護、工務、服務所)負責溝通協調；倘反應停電通知單相關問題時，由發放部門負責向用戶解說。

停電告知作業程序：
作 業 程 序	負責/執行
(一)建立正確資料，避免錯誤資訊： / 1.維護「停限電運轉圖資系統(OMS)」正確性。 / 2.維護用戶用電地址與電號等資料之正確性。 / 3.建立及維護重點用戶資料，市區由服務中心負責，郊區由服務所負責，並陳報處長核定。 / 4.建立及維護重點用戶聯絡人e-mail及手機號碼之正確性。 / 5.計畫性工作停電排程全面利用OMS建立。 / 6.確實依工作停電處理要點管控施工要求書。 / 7.檢查工作停電申請案件之全部用戶地址清單，確認是否有漏列或誤列。 / 8.工作停電要求書核定後應正確複印送達有關部門(含承攬商)。 / 9.指定專人負責輸入OMS實際停、復電時間。 / 10.執行工作停電日，現場人員應即時回報區處管控人員，即時改變案件狀態為「執行中」。 / 11.工作停電執行完成，現場人員亦應即時回報調度人員立即輸入實際停電結束時間並改變案件狀態為「施工完成」。 / 12.系統永久變更應即予更正圖資資料。 / (二)落實停電預告，及早公告週知： / 1.計畫性工作停電由專人負責建立預告停電訊息，並上傳至本公司對外網頁。 / 2.重點用戶應於工作停電日之3日前由專人以書面通知或掛號寄達，並簽收回條。 / 3.一般用戶：原則上「住商人潮聚集之都會區」於停電日之3天前(不含例假日)、「非住商人潮聚集之都會區或遇特殊情況」於停電日之1天前(不含例假日)，個別發送工作停電通知單。 / 4.新供課及服務所及早張貼停電公告，並通知當地交通及治安單位。 / 5.工作停電施工要求書於核准後，應由審核人員確實於OMS執行「確認待執行」，俾利傳送高壓以上用戶e-mail通知函及工作停電語音預告檔。 / (三)善用適當輔助措施，加強通知用户： / 1.每日上傳停電資訊至公司對外網頁公告。 / 2.施工現場放置停電範圍、時間告示牌。 / 3.於大樓、社區、里或鄉鎮辧公處公布欄張貼公告。 / 4.施工當日輔以大樓、社區、里辧公處之廣播系統通告。 / 5.重點用戶輔以電話通知。 / 6.重點用戶輔以e-mail預告工作停電資訊。 / 7.重點用戶輔以簡訊預告工作停電資訊。 / 8.停電前一天，輔以機動車輛廣播通告。 / 9.通報村、里長以供轉告查詢民眾。 / (四)確實通報當地治安及交通安全管制單位 / 1.依重點用戶管理資料及工作停電處理要點第六條規定通知用戶。 / 2.施工當日輔以電話聯繫。	圖資 / 業務組 / 業務組 / 業務組 / 維護、工務、服務所 / 維護、工務、服務所 / 維護、工務、服務所 / 維護、工務、服務所 / 維護 / 維護、工務、服務所 / 維護 / 圖資 / 維護、工務、服務所 / 維護、工務、服務所 / 維護、工務、服務所

復電告知作業程序：
1. 計畫性停電工作完工送電後，施工部門應儘速通知電務組維護。
2. 工作停電時倘因故需取消或變更停電時間，應即時回報電務組部門主管、服務所，俾利正確答復用戶洽詢及更新OMS停電資料
3. 電務組確認送電後，應即通知服務中心(或服務人員)、服務所或客服中心，以便答復用户來話查詢復電資訊，或回電需要說明之用戶。

用戶意見回應處理程序：
區處辦理計畫停電工作前，應儘量協調、配合用戶時間辦理，俾減少停電造成用戶不便，若配合工程需要，需進入配電場(室)時，應事先與用戶協調，必要時於施工前再電話連絡用戶確認配合事宜，俾工程順利進行。倘仍發生用戶抱怨情事，應依下列原則辦理：
1. 接獲用戶詢問案件施工內容、反應停電時間安排等與施工有關議題時，施工部門應負責回應解說，若係反應停電通知相關議題時，停電通知單發放部門應負責回應解說；處理部門同仁應本同理心與用戶溝通協調，減少民眾抱怨，俾工程順利進行。倘因故致停電計畫需取消或改期，應儘速通知用戶及區處用户來電答詢部門(人員) 。
2. 停電工作時若突發用戶抗議情事，現場人員應積極與用戶溝通協調，並即時回報區處部門主管因應，以避免用戶抱怨情事發生；倘因故需取消或變更停電時間時，應即時回報區處電務組維護，變更OMS系統案件狀態，俾及時回復用戶詢問。
3. 發生新聞媒體報導情事時，應依本公司「新聞處理及發布要點」及「輿情通報標準作業程序」等相關規定辦理通報，並適時對外釐清說明。

附件3
配電線路停送電操作應注意事項

甲、現場工作負責人應注意事項：
一、停電工作
(一)工作說明及準備
1.說明工作性質。
2.停送電時間、範圍、工作地點、操作桿號、配電場(室)地點或座標。
3.工作分配。
4.指定聯絡方法(各工作班)。
5.有關部門(發電廠、電務組、服務所)是否已聯絡。
6.與配合工作之有關部門約定聯絡方式。
(二)聯絡停電
下達停電命令給操作部門或由聯絡員轉達命令。
(三)命令工作開始
1.查詢停電操作部門，是否已確實完成停電操作
2.查詢接地線是否掛妥。
3.命令開始工作。
二、復電工作
(一)工作準備
1.查詢各工作班之工作是否完成，檢查完畢否。
2.查詢各工作班之人員是否下桿，是否集合清點人員。
3.查詢接地線是否拆除。
4.明白交代將送電，任何人不得再行登桿工作。
5.確認配合施工單位之工作是否完成。
6.查驗相序、電壓是否正常，確認正常後再予復電。
(二)聯絡送電
下達送電命令給操作部門或由聯絡員轉達命令。
(三)查驗
1.送電後通知各工作班複查相序、電壓是否正常。
2.通知有關服務所已送電。
3.命令工作結束。
乙、發電廠或電務組應注意事項：
一、停電工作
(一)工作準備
1.接到施工要求書後，應查對工作性質、現場工作負責人、停電饋線範圍、預定停送電時間。
2.檢點檢電器及接地線設備是否良好。
3.接獲操作復閉電驛或斷路器通知，操作前該工作停電饋線掛“注意” 牌（“C”牌）。
(二)執行停電操作
1.停電命令下達人員是否為指定人員。
2.查對停電命令內容與施工要求書內容是否相符，並複述停電命令。
3.確認應停電之斷路器，操作斷路器斷電，核對儀錶是否已停電。
4.掛標示牌。
5.降下或拖出箱型斷路器或拉開分斷開關。
(三)檢電、接地
1.檢電。
2.掛接地線。
未附接地裝置之屋內型開關箱，其接供之配電線路從事工作停電時，在發變電所內執行檢電、掛接地線確有困難者，得針對困難情形以彈性個案處理，並由區處有關部門協調解決。
(四)通知停電完畢
1.通知現場工作負責人或聯絡員已停電妥。
2.將各有關配合工作之人員、地點、停電時間詳細列記。
二、復電工作
(一)工作準備
1.送電命令下達人員是否為指定人員。
2.查對送電命令內容，並複述送電命令。
(二)執行復電操作
1.確認復電之饋線斷路器。
2.拆除接地線。
3.昇上或推入斷路器組或投入分斷開關。
4.拆除標示牌或取消該饋線掛牌。
5.投入斷路器。
(三)通知復電完妥
通知現瑒工作負責人或聯絡員已送電。
註：於無人值班發變電所，而上述工作項目中又須於發變電所現場執行者，則由指派之變電課人員前往變電所執行。
丙、領班應注意事項：
一、停電工作
(一)工作說明及準備
1.瞭解工作性質、地點、時間、饋線、範圍。
2.工作說明，含工作性質、時間、範圍、工作地點、桿號或座標。
3.工作分配。
4.檢點檢電器、接地線、工具、VHF試話。
5.是否已聯絡各有關部門
(二)執行停電(在線路開關操作時)
1.接受停電命令，並複述命令。
2.指派停電操作人。
(三)查核停電接地(執行停電操作時)
1.查核是否已執行停電。
2.查核是否已檢電、掛接地線。
3.是否有掛標示牌。
(四)開始工作
1.報告現場工作負責人已停電妥。
2.接受現場工作負責人開始工作命令後，通知班員檢電、掛接地線後才開始工作。
二、復電工作
(一)工作準備
1.查證各工作是否完成，檢查完妥否。
2.集合清點人員。
3.命令拆除接地線。
4.明白交代將送電，任何人不得再行登桿。
5.報告現場工作負責人工作完成。
6.查驗相序、電壓是否正常，確認正常後再予復電。
(二)執行復電(在線路開關操作時)
1.接受送電命令，並複述送電命令。
2.指派送電操作人。
3.查核是否拆除接地線。
4.查核是否已執行復電。
5.有否拆除標示牌。
6.報告現場工作負責人送電完成。
(三)查驗送電
查驗相序、電壓等。
(四)報告查驗送電結果。
丁、線路開關停送電操作人員應注意事項：
一、停電工作
(一)工作準備
1.接受停電命令，並複述停電命令。
2.檢點操作工具是否準備妥。
3.是否有檢電器、接地線。
4.是否有標示牌。
(二)執行停電
1.確認操作開關，是否有旁路或直通電源。
2.操作停電。
(三)檢電、接地
1.檢電。
2.掛接地線。
3.掛標示牌。
(四)報告停電操作完畢。
二、復電工作
(一)工作準備
接受送電命令，並複述送電命令。
(二)執行復電
1.確認應操作之開關是否正確。
2.拆除接地線。
3.投入開關。
4.拆除標示牌。
(三)報告復電完畢。

戊、現場工作人員應注意事項：
一、停電工作
(一)領班是否已明確表示停電妥，命令開始工作。
(二)是否完全瞭解停電範圍，鄰近之何處為活線。
(三)檢電、掛接地線。
(四)非分配工作範圍，發現不良處，應即報告領班，不得擅自登桿。
二、復電工作
(一)工作完成後報告領班，集合待命。
(二)集合清點人員後不得隨意離開。
(三)拆除接地線。
(四) 查驗相序、電壓是否正常，確認正常後再予復電。
(五)送電後再確認用戶端是否正常供電。

配電線路工作停電現場送電聯絡程序流程圖

東引發電廠
西莒發電廠
協和發電廠
珠山分廠
線路班領班、
檢驗員
未設有配電調度中心之聯絡程序

附表1
高 壓 配 電 線 路 施 工 要 求 書
本表應附：
□切換報表。
□表格二 張。
工作停電
無停電
工作概略內容：
填表日期： 年 月 日

6.通知各管區派出所(或交通隊)及各里長。
5現場工作負責人為承攬商時應加註○○承攬商。
間」輸入電腦，並列(影)印乙份送控制管登部門留存。
4.實際停電\無停電時間等資料，請於完工後翌日中午12時前，由要求書提出部門按「實際停電時
3.電驛調整及系統永久變更時，應會規劃部門。
2.本表請按配電系統事故停電、工作停電統計制度說明辦理。
配電調度中心、工務課、巡修課(通知施工部門夜間作業時路燈改接)、線路課、新供課、服務所。
1.本表列(影)印五份陳核後，正本存要求部門，其餘於工作實施三天前分送相關部門：發變電所、
    說 明
二、
請求號數	施工號碼	DCIS號碼	饋線代號	施工日期	要求書提出部門	施工單位(承攬商)

工作停電	工作停電範圍	停電作業類別	停電用戶數	停電電量	工程類別	工業區別

無停電 / 施工	無停電施工作業類別		受益用戶數	減少停電電量	併案工程件數

三、工作停電資料：預定 月 日(星期 ) 時 分 實績 月 日(星期 ) 時 分 □.風雨無阻 □.雨天取消(日期另訂)
饋線名稱		工作內容				停電時間					停電數據
起迄桿號或地點
變電所 / 饋 線					預定XX:XX至XX:XX					預定 分 實際 分 戶 kWH
				實績 時 分至 時 分

變電所 / 饋 線					預定XX:XX至XX:XX					預定 分 實際 分 戶 kWH
				實績 時 分至 時 分

現場工作負責人				與配電調度中心聯絡員					現場停送電聯絡員
姓 / 名		電 / 話		姓 / 名				電 / 話		姓 / 名			電 / 話

四、1.操作順序及系統圖如附頁。					2.停電通知部門及方法：
3.相關服務所：					4.應聯絡重點用戶名稱：
5.電驛應如何改變：				□調整 接頭及標誌如下表：					6.配合施工情況如下表：
	主 變 / ( MVA )	饋 線 / ( KVA )	C. T. 比			C. O. T／L		L. C. O. T／L			配合施工單位	無配合		有配合	停送電聯絡員
			變更前		變更後	變更前	變更後	變更前	變更後		線 路 課
				工 一 課
				工 二 課
				檢 驗 課
				變 電 課
				巡 修 課
				區域巡修課
				服 務 所

本件配電線路工作停電施工全部完成，其他部門配合工作亦完成，工作人員皆已下桿並清點人數到齊，接地線拆除完畢。

時間：
    年 月 日 時 分請辦理聯絡復電。

現場工作負責人：
7.轉供檢討： □系統當日復原 □系統永久變更 □須變電課派員檢電掛接地
負 載 檢 討	轉供變電所 / 及饋線名稱	容 許 負 載		轉 供 後 負 載		轉供變電所 / 及饋線名稱	容 許 負 載		轉 供 後 負 載
		主 變	饋 線	主 變	饋 線		主 變	饋 線	主 變	饋 線

要 求 部 門			停 電 控 制 管 登 部 門				規 劃 部 門			會 核	核 定
經 辦	課 長	經 理	控 制	管 登	課 長	經 理	經辦員	規劃課長	設計經理	工安課長	副 處 長	處 長

註：
1. 要求書提出部門：(1)線路課(2)工一課(3)工二課(4)檢驗課(5)變電課(6)巡修課(7)區域巡修課(8)服務所 (依據部門代碼請參照DCIS系統) 。
2. 工作停電範圍：(1)高壓饋線 (2)一般高壓線 (3)低壓線 (4)S/S自辦 (5)S/S他辦 (6)特高用戶 (7)高壓用戶。停電範圍為(5)、(6)項時不列入停電時間統計。
3. 作業類別：(1)日間作業 (2)夜間作業 (3)瞬間操作(日) (4)瞬間操作(夜) (5)併聯轉供或併聯饋線負載調整 (6)活線作業施工 (7)臨時變壓器供電施工法 (8)高壓旁路施工 (A)發電機轉供施工。
4. 工程類別：(1)新增設工程 (2)線路遷移工程 (3)零資工程 (4)大項工程 (5)維護工程 (6)其他
5.本工程如僅係活線作業施工，免填本要求書，惟應另填製活線作業要求書陳核。

高 壓 配 電 線 路 施 工 要 求 書 附 頁
五、請求號數：
工作停電
無停電
系統圖：( 註明變電所別、饋線別、操作開關、掛接地線桿號、各工作班區間及V H F 呼號 )					圖 / 例		停電工作線路 / 瞬間停電後即送電 / 照常供電線路 / 掛接地線
施工範圍內分支及變壓器二次側檢電掛接地 / 請 注 意 工 作 安 全 / 要求書提出部門： 課 長： 複 核： 經 辦：
操 / 作 / 順 / 序	停 電 ( 轉 供 ) 操 作					送 電 ( 恢 復 ) 操 作
	次 序	地 點 ( 桿 號 )	內 容	操作負責人	操 作 時 間	次 序	地 點 ( 桿 號 )		內 容		操作負責人	操 作 時 間
	1					1
	2					2
	3					3
	4					4
	5					5
	6					6
	7					7
	8					8
	9					9
	10					10
	11					11
	12					12
	13					13
	14					14
	15					15
1.操作前請核對各開關是否變動。 2.無消弧裝置之開關，請以負載切斷器操作，以策安全。 / 3.停電後請先檢電，確認無電後，以規定方法掛接地線，並注意採取防止用戶自備電源或分散型發電系統逆送電危害之措施。 / 4. 配電線路除於停電作業區前後兩端各導線接地外，數班分段或分區工作仍應以班為單位再掛接地線，且每桿工作人員必須再掛簡易低壓用接地線組，將各類導 / 線及接戶線接地。 / 5.切開開關 (或解開跳線) 後，該處 (合電桿) 應掛「停電作業中，禁止操作」標示牌。 6.如工程順利完工提早送電時，送電前應知會相關部門並通知用戶。 / 7.停電工作完成時，應確認全部工作人員已確實離開線路且處於安全環境，才可拆除接地線。 / 高 壓 配 電 線 路 施 工 竣 工 報 告 書 / 日 期： □ 如計畫 □ 因故變更日期 / 時 間： □ 未超過 □ 超過__ __分鐘。原因： / 其他內容： □ 如計畫 □ 略有變更 ( 變更內容簡述 )： / □ 1.系統未即復原者請即書面會知相關部門。 □ 2. 系統永久變更應會資訊部門、規劃部門。 / 工作停電 / 無停電

附表2
低壓配電線路 施工要求書 / 填表日期： 年 月 日 / 工作停電 / 無 停 電			本案應附 / 囗 切換報告 / □ 表格二 張。

一、工作概略內容：		施工範圍內分支及變壓器二次側檢電掛接地
二、工作停電/無停電資料：預定： 月 日（星期 ） 時 分 至 月 日（星期 ） 時 分止 / 實際： 月 日（星期 ） 時 分 至 月 日（星期 ） 時 分止
三、變壓器桿號或地點：
四、相關服務所：	五、重點用戶名：
六、現場工作負責人：	七、停電通知部門及方法：
請求號數 施工號碼 DCIS號碼 饋線代號 施工日期 要求書提出部門 施工單位(承攬商) / 工作停電 停電作業類別 實際停電時間(分) 停電用戶數(戶) 停電電量(KWH) 工程類別 工業區別 / 無停電施工 無停電作業類別 持續供電時間(分) 受益用戶數(戶) 減少停電量(KWH) 併案工程件數 配合施工部門 / 說明：1.本表列(影)印五份呈核後，正本存要求部門，其餘於工作實施三天前分送相關部門：發變電所、配電調度中心、工務課、巡修課(通知施工部門夜間作業時路燈改接)、線路課、新供課、服務所。 / 2.實際停電\無停電時間等資料，請於完工後翌日中午12時前，由要求書提出部門按「實際停電時間」輸入電腦，並(影)印本表乙份送控制管登部門留存。 / 3.本表請按配電系統事故停電、工作停電統計制度說明辦理。 / 4.現場工作負責人為承攬商時應加註○○承攬商。 / 5.通知各管區派出所(或交通隊)及各里長。

要 求 部 門			停 電 控 制 管 登 部 門				會 核
經 辦	課 長	經 理	控 制	管 登	課 長	經 理	工安經理

附表3
活線作業要求書

計畫施工日期： 年 月 日
請求號數
工作單號碼
饋線代號
施工部門
現場檢驗員
配合部門
工作內容概述
施工地點
電驛閉鎖時間 / (改手動)		調度員
電驛恢復使用時間 / (恢復自動)		調度員
備 註

註：1.本表經施工部門主管核准後，送調度部門填寫電驛閉鎖(改手動)及恢復使用(恢復自動)時間，由專人電腦管登後，送回施工部門造册管理，並於工程初驗時影印一份附於工作單備查。
    2.配合部門：(1)線路課 (2)工一課 (3)工二課 (4)檢驗課 (5)變電課
(6)巡修課 (7)區域巡修課 (8)服務所

填表： 課長： 經理：